Sulechów, 22.11.2016

Zamawiający:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

tel. 68 385 24 07

fax 68 385 23 70

www.supekom.pl

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Infrastruktura serwerowa – przebudowa serwerowni” w projekcie pt. „Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług dla ludności przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.

Ogólny cel usługi: Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia serwerowni o powierzchni 9,5 m2 (wysokość pomieszczenia: 2,7 m) do obowiązujących aktualnie w tym zakresie norm bezpieczeństwa.

Szczegółowy zakres prac:

- Demontaż wszystkich przedmiotów znajdujących się na ścianach adaptowanego pomieszczenia (tj. kaloryfera), a następnie uszczelnienie instalacji C.O., wyniesienie szafy pancernej o wadze ok. 120kg. Wyrównanie (szpachlowanie) wszystkich nierówności znajdujących się na ścianach oraz suficie pomieszczenia. Pomalowanie pomieszczenia na kolor biały farbą niepalną.

- Dostawa i montaż rolety antywłamaniowej (1 szt., Wykonana z aluminium lub PCV, Dostosowana do wymiarów okna (wymiar okna: 1,65m x 2,75m). Montowana bez uszkodzenia elewacji budynku, jednokomorowa z taśmą do podciągania po lewej stronie okna, Kolor biały).

- Dostawa i montaż drzwi (1 szt.) do serwerowni (wymiar drzwi: 0,9m x 2,04m). Drzwi posiadające odporność ogniową klasy co najmniej EI30. Drzwi muszą posiadać atesty antywłamaniowe i przeciwpożarowe.

- Dostawa i montaż podłogi technicznej (1 szt., Wysokość podłogi: 20 cm). Podłoga typu HSB-P 38 zaaplikowana wykładziną PCV typu Dunlop Colorado) podniesionej systemowej spełniającej parametry i warunki wymagane dla pomieszczeń komputerowych takich jak serwerownie. Zakres prac obejmuje przygotowanie pomieszczenia, rozplanowanie układu wsporników, montaż płyt podłogowych warz z elementami osprzętu technologicznego i instalacji technologicznej rozprowadzonej w przestrzeni pod podłogą. Podłoga podniesiona musi spełniać wymagania stawiane antyelektrostatycznym materiałom posadzkowym.

Podłoga techniczna powinna wytrzymać ciężar szafy pancernej, która będzie stała w pomieszczeniu serwerowni. Waga szafy pancernej, ok. 120 kg

- Modernizacja rozdzielni elektrycznej. Wymiana tablicy bezpiecznikowej (1 szt.) wraz z osprzętem (Tablica natynkowa 24-polowa PCV, Rozłącznik FR-63 3-polowy, Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A – 3 szt., Bezpiecznik typu S B16 – 10 szt., Doprowadzenie nowego zasilania do tablicy).

- Dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu klimatyzacji.

Klimatyzator (1 szt.) należy dostarczyć w komplecie ze sterownikiem naściennym (Składająca się z jednostki wewnętrznej naściennej oraz inwertera). Skropliny do wyprowadzenia na zewnątrz budynku. Skraplacz do umieszczenia na elewacji zewnętrznej bądź na dachu budynku.

Należy przyjąć, iż urządzenia w serwerowni, tj.: zasilacz awaryjny, przełącznik, serwer, macierz oraz inne urządzenia:

  - będą łącznie miały przyrost ciepła na poziomie ok.  0,8 kW (ok. 2000 btu/h),

  - Przyjmuje się, że urządzenia w serwerowni będą pracować na 80-85% swojej wydajności w temperaturze otoczenia ok. 22 stopnie Celcjusza. Mając na uwadze możliwe doposażenie w przyszłości,

  - serwerowni w dodatkowe urządzenia, należy przyjąć , że moc chłodnicza systemu klimatyzacji powinna wynosić co najmniej 3,5kW,

  - Należy zapewnić przeglądy techniczne przez co najmniej 5 lat od instalacji.

- Sprawdzenie wentylacji.

- Dostawa i montaż fabrycznie nowej szafy kablowej wraz z wyposażeniem (1 szt., 42 U 800mm x 1000mm, Drzwi przednie przeszklone z zamkiem, Drzwi tylne uchylne z zamkiem, Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka, min. wyposażenie: 4 wentylatory, 3 półki, listwa zasilająca, 40 koszyków ze śrubami).

- Inne postanowienia

- Zamawiający nie dysponuje rzutem budowlanym pomieszczenia modernizowanego na potrzeby serwerowni. Wykonawca zobligowany jest do odbycia wizji lokalnej w ustalonym z Zamawiającym terminie, przy czym termin ten powinien być ustalony co najmniej do połowy terminu składania ofert do postępowania. Koszt odbycia wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 3-letniej gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone urządzenia. W przypadku systemu klimatyzacji, Wykonawca dodatkowo obejmie system przeglądami technicznymi przez okres co najmniej pięciu lat.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał zamówienie w terminie najpóźniej do 16.01.2017r.